**苏州市重点排污单位环境信息公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基 础 信 息：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | | 三和涂料(张家港)有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| **组织机构**  **代 码** | | 91320582757317616F | | | | | **法 定**  **代表人** | | 徐玄锡 | | **联 系**  **方 式** | | 0512-58166902 | | |
| **生产地址** | | 江苏省张家港市杨舍镇塘市东区大道南路1号 | | | | | | | | | | | | | |
| **生产经营和管理服务的主要内容** | | 主要生产用防腐用高性能涂料涂料, 严格按照ISO9001：2000质量管理体系和ISO14000环境管理体系生产各种 | | | | | | | | | | | | | |
| **产品及规模** | | 产品：PCM彩色卷钢涂料5000吨/年(面漆、底漆、稀释剂等) | | | | | | | | | | | | | |
| **二、排 污 信 息：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **类 别** | **废 气 （单位：mg/m3）** | | | | | | | | | | | **废水单位：(mg/l )** | | | |
| **污染物** | **苯** | | **苯系物** | | **颗粒物** | **非甲烷总烃** | | **总挥发性有机物** | **臭气浓度** | **苯** | | **悬浮物** | | **化学需氧量** | **氨氮** |
| **排放浓度** | 0.04 | | 0.057 | | 5.7 | 1.97 | | 0.368 | 309 | ND | | 7 | | 12 | 1.48 |
| **执行标准** | GB37824-2019 | | | | | | | | DB32/3151-2016 | GB37824-2019 | | GB/T31962-2015 | | | |
| **超标情况** |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| **排放方式** | 有组织 | | | | | | | | | 无组织 | |  | |  |  |
| **排放总量（Kg/年）** |  | |  | |  |  | |  | / | / | | / | | / | / |
| **核定的**  **排放总量**  **（Kg/年）** |  | |  | |  |  | |  | / | / | | / | | / | / |
| **排 放 口**  **数量及**  **分布情况** | **排放口1** | | | **经度：**  **纬度：** | | | | | **排气筒1** | **经度：120°33′40.25″**  **纬度：31°48′30.49″** | | | | | |
| **排放口2** | | | **经度：**  **纬度：** | | | | | **排气筒2** | **经度：**  **纬度：** | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **废水处理**  **设 施** | **是 否 建 设** | | | | / | | | | | | | | | | |
| **主要处理工艺** | | | | / | | | | | | | | | | |
| **是否正常运行** | | | | / | | | | | | | | | | |
| **废气处理**  **设 施** | **是 否 建 设** | | | | 是 | | | | | | | | | | |
| **主要处理工艺** | | | | 滤袋过滤活性炭吸附脱附(RCO) | | | | | | | | | | |
| **是否正常运行** | | | | 是 | | | | | | | | | | |
| **四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **建设项目是否经过环评审批** | | | | | 是 | | | | | | | | | | |
| **建设项目是否经过环保验收** | | | | | 是 | | | | | | | | | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **五、突发环境事件应急预案：** （以附件形式上传） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **六、其他应当公开的环境信息和情况说明：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **备注：**国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） | | | | | | | | | | | | | | | |

**填报说明：**

1. **“是否情况”填写**：“ 是 ”或“否” ；

2. **排放方式指：**排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

3. **排放总量为：**上一年度的排放总量；

4. **各重点排污单位**根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET网络上

能访问到）的页面地址给辖区环保局，**各地环保局**负责将表格统一链接到各环保局

网站上进行环境信息公开；

5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。